## ITEMIZADO INTERNO
ITEMIZADO INTERNO — USO EXCLUSIVO IAPATAGONIA SpA
N° Oferta: |  | 0602PVZ1PVN
Cliente: |  | Sr. Claudio Pavez
Proyecto: |  | Sistema Fotovoltaico Híbrido Residencial 4,84 kWp + Net Billing
Localidad: |  | Punucapa, Valdivia (Región de Los Ríos)
Calculado por: |  | Javier Bitterlich
Fecha: |  | 2026-06-02
Plazo de ejecución: |  | 10 días hábiles desde recepción de equipos
Sección | Ítem | Descripción | Und | Cant. | Costo Unit. | Costo Total | % Margen | Margen $ | P. Venta Unit. | Total Venta
1 |  | EQUIPOS FOTOVOLTAICOS PRINCIPALES
1 | 1.1 | Panel solar bifacial Trina Solar TSM-NEG19RC.20 605 Wp N-Type TopCon (certificado SEC) | ud | 8 | 89340 | 714720 | 25% | 178680 | 111675 | 893400
1 | 1.2 | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe GW3600-ES-20 3,6 kW · 2 MPPT (certificado SEC, Net Billing-ready) | ud | 1 | 811024 | 811024 | 25% | 202756 | 1013780 | 1013780
2 |  | ESTRUCTURA Y CABLEADO
2 | 2.1 | Estructura aluminio reforzada — pata delantera base ajustable + pata trasera 25°-40° ajustable, clamps medios y finales, anclaje PAT cobre, riel 5000 mm reforzado + coplas | gl | 1 | 159366 | 159366 | 25% | 39841.5 | 199207.5 | 199207.5
2 | 2.2 | Cable solar DC H1Z2Z2-K 6 mm² · rollos 50 m negro/rojo (caída V < 1,5%) | m | 100 | 948 | 94800 | 25% | 23700 | 1185 | 118500
2 | 2.3 | Cable AC RV-K 3×6 mm² inversor-tablero + canalización (caída V < 3%) | gl | 1 | 151260 | 151260 | 25% | 37815 | 189075 | 189075
2 | 2.4 | Conectores MC4 macho/hembra, prensaestopas, sujeción y etiquetado normativo | gl | 1 | 67228 | 67228 | 25% | 16807 | 84035 | 84035
2 | 2.5 | Base estructura montaje (Apoyos de Hormigón) | ud | 16 | 13750 | 220000 | 25% | 55000 | 17187.5 | 275000
3 |  | TABLEROS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS
3 | 3.1 | Gabinete DC IP65 con fusibles gPV 15A + DPS tipo II clase DC 20 kA | ud | 1 | 151260 | 151260 | 25% | 37815 | 189075 | 189075
3 | 3.2 | Gabinete AC con interruptor termomagnético 25A curva C + diferencial 30 mA tipo A + DPS tipo II 40 kA + barra neutro | ud | 1 | 184874 | 184874 | 25% | 46218.5 | 231092.5 | 231092.5
3 | 3.3 | Sistema puesta a tierra: jabalina Cu 2,4 m + cable Cu desnudo 35 mm² + conectores (R ≤ 25 Ω) | gl | 1 | 126050 | 126050 | 25% | 31512.5 | 157562.5 | 157562.5
4 |  | INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y SERVICIOS
4 | 4.1 | Ingeniería: memoria de cálculo + diagrama unifilar + planos planta (con sello eléctrico SEC) | gl | 1 | 294118 | 294118 | 25% | 73529.5 | 367647.5 | 367647.5
4 | 4.2 | Tramitación SEC: declaración TE4 + gestión Saesa + inscripción Net Billing (Ley 21.118) | gl | 1 | 235294 | 235294 | 25% | 58823.5 | 294117.5 | 294117.5
4 | 4.3 | Mano de obra: instalación electromecánica completa (estructura, módulos, cableado DC/AC, tableros) | kW | 3.6 | 193278 | 695800.8 | 25% | 173950.2 | 241597.5 | 869751
4 | 4.4 | Puesta en servicio: comisionamiento, pruebas funcionales, configuración monitoreo SEMS GoodWe | gl | 1 | 168068 | 168068 | 25% | 42017 | 210085 | 210085
4 | 4.5 | Flete: Puerto Montt → Valdivia (equipos + materiales) | gl | 1 | 235294 | 235294 | 25% | 58823.5 | 294117.5 | 294117.5
[8 empty] | TOTAL COSTOS: |  | 4309156.8
[8 empty] | TOTAL MARGEN: |  | 1077289.2
[8 empty] | TOTAL NETO VENTA: |  | 5386446
[8 empty] | IVA (19%): |  | 1023424.74
[8 empty] | TOTAL CON IVA: |  | 6409870.74
[8 empty] | % Margen efectivo: |  | 25%
* Valor sujeto a evaluacion de visita Técnica
Leyenda: texto azul = celdas editables (Cantidad, Costo Unit., %Margen). Texto negro = fórmulas calculadas. Los cambios aquí se reflejan automáticamente en la hoja COTIZACION CLIENTE.

## COTIZACION CLIENTE
IAPATAGONIA SpA
RUT 77.406.457-5 · C. Pedro Lagos MZ1 C12, René Schneider, Puerto Montt Cta. cte. Banco Santander N° 93390253 · contacto@iapatagonia.cl
COTIZACIÓN
N° Oferta: | 0602PVZ1PVN | Fecha: | 2026-06-04
Cliente: | Claudio Pavez | Localidad: | Punucapa, Valdivia (Región de Los Ríos)
Atención: | Sr. Claudio Pavez
Proyecto: | Sistema Fotovoltaico Híbrido Residencial 4,84 kWp + Net Billing
Ítem | Descripción | Und | Cant. | P. Unitario | Total
1 | EQUIPOS FOTOVOLTAICOS PRINCIPALES
1.1 | Panel solar bifacial Trina Solar TSM-NEG19RC.20 605 Wp N-Type TopCon (certificado SEC) | ud | 8 | 111675 | 893400
1.2 | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe GW3600-ES-20 3,6 kW · 2 MPPT (certificado SEC, Net Billing-ready) | ud | 1 | 1013780 | 1013780
2 | ESTRUCTURA Y CABLEADO
2.1 | Estructura aluminio reforzada — pata delantera base ajustable + pata trasera 25°-40° ajustable, clamps medios y finales, anclaje PAT cobre, riel 5000 mm reforzado + coplas | gl | 1 | 199207.5 | 199207.5
2.2 | Cable solar DC H1Z2Z2-K 6 mm² · rollos 50 m negro/rojo (caída V < 1,5%) | m | 100 | 1185 | 118500
2.3 | Cable AC RV-K 3×6 mm² inversor-tablero + canalización (caída V < 3%) | gl | 1 | 189075 | 189075
2.4 | Conectores MC4 macho/hembra, prensaestopas, sujeción y etiquetado normativo | gl | 1 | 84035 | 84035
2.5 | Base estructura montaje (Apoyos de Hormigón) | ud | 16 | 17187.5 | 275000
3 | TABLEROS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS
3.1 | Gabinete DC IP65 con fusibles gPV 15A + DPS tipo II clase DC 20 kA | ud | 1 | 189075 | 189075
3.2 | Gabinete AC con interruptor termomagnético 25A curva C + diferencial 30 mA tipo A + DPS tipo II 40 kA + barra neutro | ud | 1 | 231092.5 | 231092.5
3.3 | Sistema puesta a tierra: jabalina Cu 2,4 m + cable Cu desnudo 35 mm² + conectores (R ≤ 25 Ω) | gl | 1 | 157562.5 | 157562.5
4 | INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y SERVICIOS
4.1 | Ingeniería: memoria de cálculo + diagrama unifilar + planos planta (con sello eléctrico SEC) | gl | 1 | 367647.5 | 367647.5
4.2 | Tramitación SEC: declaración TE4 + gestión Saesa + inscripción Net Billing (Ley 21.118) | gl | 1 | 294117.5 | 294117.5
4.3 | Mano de obra: instalación electromecánica completa (estructura, módulos, cableado DC/AC, tableros) | kW | 3.6 | 241597.5 | 869751
4.4 | Puesta en servicio: comisionamiento, pruebas funcionales, configuración monitoreo SEMS GoodWe | gl | 1 | 210085 | 210085
4.5 | Flete: Puerto Montt → Valdivia (equipos + materiales) | gl | 1 | 294117.5 | 294117.5
| * Valor sujeto a evaluacion de visita Técnica |  |  | Total Neto: | 5386446
|  |  |  | IVA (19%): | 1023424.74
|  |  |  | TOTAL CON IVA: | 6409870.74
ALCANCE DEL PROYECTO
Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema fotovoltaico híbrido residencial de 4,84 kWp nominales en Punucapa, Valdivia. Incluye: 8 paneles bifaciales Trina 605 Wp (montaje sobre estructura aluminio reforzada montada a piso sobre apoyos de hormigón con inclinación ajustable 25°-40°), inversor híbrido GoodWe 3,6 kW Net Billing-ready con 2 MPPT, tableros DC/AC con protecciones SEC (fusibles gPV, DPS clase II, IT 25A, ID 30 mA), puesta a tierra Cu (R≤25Ω), cableado solar 6 mm² y AC RV-K 3×6 mm². Servicios incluidos: ingeniería con sello eléctrico (memoria de cálculo + unifilar + planos), tramitación completa SEC (declaración TE4 e inscripción Net Billing ante Saesa, Ley 21.118), instalación electromecánica, comisionamiento, configuración monitoreo SEMS GoodWe y flete Puerto Montt-Valdivia. Generación anual esperada: 5.393 kWh (Performance Ratio 0,78; HSP Valdivia 4,16 kWh/m²/día). NO incluye 2 u batería de respaldo Pylontech US5000 suministradas por cliente.
CONDICIONES COMERCIALES
Plazo de ejecución: |  | 10 días hábiles desde recepción de los equipos
Validez de la oferta: |  | 30 días corridos
Forma de pago: |  | 50% anticipo , 30% contra recepción de equipos en sitio, 20% contra puesta en servicio
EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA A:
IAPATAGONIA SpA
RUT 77.406.457-5
C. Pedro Lagos MZ1 C12, René Schneider, Puerto Montt
Cta. cte. Banco Santander N° 93390253
contacto@iapatagonia.cl